恒温除湿机组技术参数

| 数量 |  | 2台 |
| --- | --- | --- |
| 制冷量 |  | > 10 kW |
| 控制湿度 |  | < 45 % |
| 温度控制精度 |  | 18 ~ 23 ℃，使用时控制在20 ℃，精度± 2 ℃ |
| 处理空气 | 风量 | ≥700 m3/h |
|  | 机外余压 | ≥200 Pa |
|  | 风机功率 | ≥1kW |
| 再生空气 | 风机功率 | ≥0.1kW |
| 新风量 |  | ≥ 15% |
| 再生加热 | 电加热 | ≥ 8 kW |
| 最大功率 | 电加热 | 10 kW |
| 最大噪音 |  | ≤ 75 dB，安装完成后≤ 45 dB |
| 设备重量 | 电加热 | ≤200 kg |
| 机组电源 |  | 380V交流，三相五线制 |
| 主电气箱 |  | 知名品牌 |
| ＊重要指标 |  | 连续运行无异味 |
| 控制方式 |  | 智能化控制，可实现远程控制，故障短信、电话提醒 |
| 外形尺寸 |  | 长*宽*高mm: L≤1600，H≤750，W≤800 |
| 减震基座 |  | 有 |
| 安全保护 |  | 过载保护 |
| 售后服务 |  | 5年保修 |

技术服务要求

设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

质保期验收合格日起12个月。

维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

交货地点：用户指定位置。