UPS电源

技术指标要求

1技术参数和性能指标要求:

★1.1三进三出工频双变换在线式，
★1.2容量为80KVA
1.3.整体结构要求：

1.3.1输入端带有电抗器
1.3.2输出端带有升压隔离变压器

1.3.3标配手动维修旁路

1.3.4具有油机Power walk in功能
1.3.5具备经济运行模式（ECO）功能
1.4面板显示要求：

★LCD中文显示：良好的人机界面，至少5英寸大屏幕显示，可显示输入输出电压、频率、功率、功率因数、电池电压、电流、电池状态、负载百分比、ups状态、历史记录、设置参数

1.5 电气性能要求：

1.5.1 整流输入电压范围：(380VAC/400VAC/415VAC) ±25%(三相五线) 

1.5.2 输入功率因数：满载时≥0.95（6脉冲）

1.5.3 输入电流谐波：满载时≤7%（6脉冲）

1.5.4输出电压失真度：失真度＜6%（100％非线性负载）

★ 1.5.5输出功率因数：UPS的输出功率因数0.9（滞后）

1.5.6 旁路输入

旁路电压输入范围：

上限：＋10%，＋15%，＋20%可设，默认+20%

下限：-10%，-20%，-30%,-40%可设，默认-40%

旁路频率保护范围：  50/60Hz(1±10%),  （±2.5％, ±5%,±10%,±20％可设）

★1.6直流电压要求：

外接电池标称电压: 576V。

2、制造商资质要求
2.1 ISO9001:2008质量管理体系认证证书

2.2 ISO14001:2004环境管理体系认证证书

2.3 OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书

2.4 国内权威的泰尔认证以及检测报告

3技术服务要求：
3.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
3.2质保期验收合格日起12个月，主机保修36个月
3.3维修响应时间: 由供货方提供三年7*24小时电话支持服务、每年4次定期巡检服务。 3.4交货地点：用户指定位置。
