- 设备的清单如下：

| 产品 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS不间断电源 | 11KVA | 台 | 1 |
| UPS专用高功率蓄电池 | 12V100AH | 只 | 40 |
| 电池柜 | A20一体式 | 个 | 2 |

- 设备安装及服务

- 技术要求

- 额定功率：11kVA/10kW。单进/三进单出，为R/T式UPS。

- 要求CE认证、CB报告（TUV）。

- UPS电源要求采用LCD大屏液晶+LED指示灯双显示操作面板，能够同时提供图形显示和数字显示，适合使用者查看状态、数据和进行操作控制。支持7种多国语言切换。

- LCD支持90°旋转，并支持水平方向30°旋转，方便使用者查看LCD信息。

- 双转换在线式架构，0ms转换时间中断。确保业务连续无中断。

- UPS具备自动旁路功能：即当UPS设备本身发生故障或异常时，能够自动切换至旁路电源输出，以确保在有市电的情况下，可以通过旁路输出继续给负载设备供电。

- UPS具备DSP数字控制技术，提高系统的精密度、准确度与稳定度。

- 输入功因＞0.99（根据信息产业部对UPS该指标的界定：满足此指标的属于一等品UPS）；满足绿色节能的需要。

- 输入电流谐波<2%线性负载，＜5%非线性负载（根据信息产业部对UPS该指标的界定：满足此指标的属于一等品UPS），减少了UPS对电网的污染。（若无法满足此指标的， 必须额外配置“有源滤波器”设备，并纳入设备配置及价格清单中）。

- 整机效率≥95%，经济模式下整机效率≥98%。

- 具备超宽输入电压范围：100-276V,降额，176-276V 满功率运行，以便能轻松应对较为常见的市电电压过高或过低的异常市电环境，避免UPS轻易因电压不稳定而转旁路运行的风险。

- 具备超宽输入频率范围：40-70HZ，能轻松应对频率过高或过低的异常市电环境（特别是发电机供电时）,50/60Hz 自适应。

- UPS的功率因数为0.9, 可适应更多负载及高功率密度要求。

- 输出电压稳定精度≤±1%（根据信息产业部对UPS该指标的界定：满足此指标的属于一等品UPS）。

- 超强过载能力 ：102%~110%的负载可以过载2分钟；110%~125%的负载可以过载1分钟；125%~150%的负载可以过载10S。>150%的负载可以过载0.9S。

- 具有EPO功能，可在遇到紧急状态下，远程关断UPS，以满足消防安全的需要。

- 负载分区控制，分级下电功能，可以优先关闭非主要设备，确保电池电量可为主要设备提供尽可能长德电力供应。负载分区设置也可用于远程重启锁定的网络设备，或管理定时的关机和顺序开机。

- 风扇可以根据带载量的高低、UPS机内温度的高低，自动调节风扇的转速。降低噪声及内部功耗。

- 直流开机：UPS在没有市电时，可通过所连接的蓄电池组实现直流开机启动。

- 远程开关机：通过远程结点信号启动和关闭UPS输出。实现远程控制。

- UPS采用ABM(advanced battery management)充电方法，具备电池温度补偿功能，兼顾快速充电与延长电池使用寿命的目标。

- UPS具有电池耗尽自动关机功能，并且在市电恢复后，UPS能够自动开机（即自启动）。

- UPS具备输出短路保护功能，以保护UPS设备的安全性。

- UPS需具备电池检控管理功能，可以通过LCD液晶显示面版查看蓄电池的剩余电量（百分率） 和 后备供电时间（分钟）等信息；可以更加直观和精确的掌握蓄电池的延时时间及剩余时间。

- 支持在线更换电池模块，实现备电冗余，支持模块数不少于6个。

- 自动侦测电池模块个数，更新电池预估算法，实现更加精确的电池预估。

- UPS主机需标配智能卡槽，应具备优异的智能扩展功能, 所具备的智能插槽能实现连接和安装：SNMP网卡（远程监控及管理）、RS485、RS232、AS400卡、EMD环境监控器。

- 主机自带4个关键干节点信号，无需外接Relay Card即可实现干节点信号通讯。

- UPS随机附带的监控软件需支持主流虚拟化平台，包括VMware、redhat等主流虚拟化平台。可以响应后期的虚拟化建设。

- UPS 必须通过能源之星认证。

- MTBF 120,000 小时。

- 蓄电池要求为UPS专用高功率型，设计寿命10-12年。与UPS为同一品牌，不接受代工产品。要求UL认证、泰尔认证。

- 设备安装调试

- 本次所采购UPS产品属于机房电源改造升级，需与本单位现有UPS用电设备进行迁移切换。

- 需提供所需线缆及开关箱。输入输出电缆YJV3*10 mm2，60米；电池总线BVR16mm2，40米；输入输出开关：施耐德63A，2个；电池开关箱：施耐德直流63A，1个。

- 由于改电涉及机房停电，更换UPS施工作业需要在夜间进行，安包括设备上架、应用调试等，装部署完毕后再付款。

- 原生产厂家提供针对该项目的UPS两年质保、蓄电池三年质保，以原厂售后服务承诺函为准。

- 在质保期内，每年4次定期巡检。如设备故障须在2小时内到达故障现场，4小时之内修复，若4小时内无法修复，应无偿提供备机并更换直到设备故障解决。

- 在质保期内，如用户UPS系统有拆机、移机、改造的需求，供货方需无偿配合。

- 到货时间：合同签订后3个日历日到货