# UPS

- 电源系统设备配置

| 序号 | 规格 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 单机容量300kVA,三进三出, | 1 | 单机运行 |

包含原机拆卸，原厂新机运输安装调试；

- 物理架构：UPS由智能控制模块、功率模块、静态旁路模块及其它组件组成，方便维护。双转换模式，高于95%使用ECO模块；

- UPS主机采用模块化控制技术，单模块容量不小于50KVA，支持单机或并机功率模块容错运行，某个功率模块故障时，其余功率模块总容量满足负载供电容量时可继续在线供电。维修时可独立更换故障模块；

- 后备电池组为免维护铅酸蓄电池或锂电池组，系统后备时间至少4小时；电池节数 (100% 负载 )36-50 节双只可调；

- 辅助电源：每个功率模块、静态旁路模块均有 PSU辅助电源供电单元可以为系统控制电路供电，保证控制系统供电可靠性；

- 运行环境要求：

- 环境温度：0～＋40℃，UPS能长期满载运行；＋40℃～＋50℃，UPS可降容运行，请投标人提供详细降容数据；

- 相对湿度：≤95％，无凝露；

- 输入要求：

- 输入电压范围380V±20%，三相五线

- 频率范围为40～70Hz

- 频率跟踪范围为50Hz±10％可调

- 频率跟踪速率：≤1Hz/s

- 输入功率因数（30%非线性负载以上）：≥0.99

- 输入电流谐波失真度（THDI，100%非线性负载以上）：≤2.5%

- 整流器具有PFC功率因数校正功能

- 设备必须有良好的软启动功能

- 配置通流量In=20kA（8/20uS）、Imax=40kA（8/20uS）的浪涌保护器；

- 输出要求：

- 输出电压稳压精度： 380VAC±0.5％，三相五线，PE保护

- 输出频率：50±0.05Hz

- 瞬态电压变化范围：在负载跳变100％时≤±2％

- 瞬时电压恢复时间：≤5ms

- 输出电压谐波失真度(THDU)：≤2%（线性负载）；≤3%（非线性负载）

- 输出电流峰值因数：≥3

- 输出功率因数高达1

- 负载功率因数：超前0.5-滞后0.5不降容，可适应不同负载

- 双变换模式下效率： 30%和50%负载下≥95.5%，100%负载下≥95%

- 整流器充电器电压精度： ≤±1％

- 输出电压稳压精度：≤±1%（平衡负载），＜±2%（100%不平衡负载）

- 输出电压相位偏差：≤±0.1°

- 逆变器过载能力：105％支持连续运行，125％支持10min运行，150％支持60s运行

- 静态旁路过载能力：115％支持连续运行，125％支持10min运行，150％支持60s运行；

- 市电电池切换时间：0ms，旁路逆变切换时间： 0ms；

- 满载工作噪音≤70dB（距离1米）；

- 运行海拔1500m不降容；

- UPS需内置防尘过滤网及PCBA三防喷涂保护；

- 防护等级IP20；

- 显示面板： 采用彩色触摸屏，并具有LED状态指示，方便操作维护。具备UPS运行模拟图和中文显示，具有事件记录；

- 为满足设备监控要求，UPS需标配RS485接口和干接点接口，通过网络满足远程和现场监控功能；

- 为满足UPS远期使用要求，UPS除可接入铅酸电池外，需可兼容锂电池接入；

- 具有部件生命周期管理功能，能够对UPS内部的消耗类易损部件（包括防尘滤网、风扇、交直流电容、电源板、电池）进行保养周期设置管理，到期提醒用户对以上部件进行检查维护；

- 设备平均无故障时间MTBF：≥ 10万小时;

- 设备保修期限：自设备最终验收合格日起，合同设备免费保修3年，保修期内每年春秋保养维护2次。接到设备故障报告后，响应时间0.5小时；需要上门维修的，响应时间2小时，24小时内修复。保修期外售后服务：提供终身设备维修服务，优惠零配件供应和延期维保费用；

- 培训计划：免费提供现场培训;

- 投标资质要求：

- 投标设备之产品样本，须包括详尽的技术数据；

- 权威的第三方检测报告，包括但不限于泰尔认证证书、泰尔检测报告、CE、REACH、ROHS，第三方检测机构出具的EMC认证证书、EMC检测报告、CB认证证书、CB检测报告、TUV认证、环境适应性测试报告、噪声检测报告，等；

- 制造商之ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO50001能效管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。